[image: image40.png]BRIERYER

7 wwwiianshe99.com



 

  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

	家庭装潢中的电气设计和安装

（一）住宅电气设备设计标准

王常余


	
    [编者按]家庭装潢中的电气设计和安装是很重要的内容之一，但居民中懂电气设计和安装的极少。本刊应读者的要求，今年开辟“家庭电气装潢连载”，由上海市工业设备安装公司电气质量主管、高级工程师王常余执笔撰写。读者对此专题的内容可随时向编辑部提出意见，以便更好地满足读者的需要。

    随着城乡居民住房条件进入小康，家庭装滨已是家庭人员共同关心的问题，但家庭装潢中的设计，往往注重在格局和色调等设计上，对电气考虑得不多，甚至出现无图施工。
    家庭装潢中涉及的主要材料有绝缘导线、开关和插座等，不同厂家生产的产品质量有差异，用户若不知道国家标准的内容，就无法检查；对安装质量的监理人员更应掌握新国标的有关内容。
    用户在选购电气产品时往往只考虑价格，这是不明智的做法，价格贵的产品不一定可靠。如何选购电气产品是家庭电气装波中必须认真考虑的问题。
    由于装滨施工队伍的素质不一，其安装质量差异极大。如果是无施工资格的人员，其技术素质往往不尽如人意。如何在施工中检查其施工质量，及早发现质量问题是用户关心的大事。
    家庭装潢的设计、选材、安装、验收是一项专业性很强的工作，本连载按照工作顺序，结合上海市标准 DBJ08—20--98《住宅建筑设计标准》作一些介绍。
    任何一种标准总是有时间性的，随着居民生活的进步，新标准必然会不断取代旧标准，这里所谈论的住宅电气设备标准，其依据是 DBJ08--20—98，该标准是在DBJ--20--94的基础上作局部修订而成的。它是依照国家的有关规定和GBJ96—86《住宅建筑设计规范》，结合上海市的实际情况，本世纪末实行小康居住目标的要求(到2000年，人均居住面积达到10m2；成套串达到70％)制定的，适用于除外销房以外的所有新建城镇住宅，包括动迁房、经济适用房、平价房、安居房以及商品房。
    上海由于人口拥挤，居住水平低，用地紧张，故98对非上海地区的读者仅供参考。但本连载涉及的选材、安装和验收是相同的。
    DBJ08—20--98规定每户的电气设备应符合如下标准：
    1．每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关，该开关能同时切断相线和中性线，且有断开标志。每套住宅应设电度表，电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。
    住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关，总开关容量选择不能太大，也不能太小；要避免出现与分开关同时跳闸的现象。
    电度表箱通常分层集中安装在公共通道上，这是为了便于抄表和管理，嵌墙安装是为了不占据公共通道，目前上海正在个别居民小区内试行自动抄表法。
    2．小套(使用面积不得低于38M2)用电负荷设计功率为4KW；中套(使用面积不得低于49M2)用电负荷设计功率为4。6KW；大套(使用面积不得低于59M2)用电负荷设计功率为6—8KW。
    上海在1994年以前每户的用电负荷在1kW左右，因此采用5A的电度表就可以了。随着居民生活水平的提高，电饭堡、微波炉、空调器、电水壶、电斑斗涌人普通家庭，每户的用电负荷增长很快，1kW的用电负荷是不够的，于是DBJ08--20--94规定每户用电负荷设计功率为4kW，电度表选用5(20)A。居民收入的增加和家用电器的降价，使一户两台空调、两台彩电和电脑进入家庭已不是新鲜事，促使每户用电负荷再次猛增，因此DBJ08——20--98把每户的用电负荷设计功率由4kW增加到4—8kW。即高标准中套按6kW设计，高标准的商品房和130m2以上的住宅按8kW设计，电度表全部采用10(40)A单相电度表。
    3．电气插座宜选用防护型，其配置不应少于以下规定：
    (1)单人卧室设单相两极和单相三极组合插座二只，单相三极空调插座一只；
    (2)起居室、双人卧室和主卧室设单相两极和单相三极组合插座三只，单相三极空调插座一只；
    (3)厨房设单相两极和单相三极组合插座及单相三极带开关插座各一只，并在排油烟器高度附近处设单相三极插座一只；
    (4)卫生间设单相两极和单相三极组合插座一只，有洗衣机的卫生间，应增加单相三极带开关插座一只，卫生间插座应采用防溅式。
    上述规定是最小值，几乎每个家庭都感到插座不够，要用临时线加接插座板作补充，一块插座板上接三四个用电设备是常见现象，如果这些用电设备都是小容量，例如家用电脑要用到四五个插座，这是允许的。如果插座板同时接电水壶、电热取暖器等大容量电器是不允许的，因为导线会过载发热。
    发达国家不允许临时线长期使用，同时规定要有足够的插座数量。因为临时线在使用中易受损，会导致人身电击和电气火灾事故；对插座数量，美国国家电气法规(NEC)规定：两插座点问的距离不得超过12英尺(约3．66m)，即一个家用电器如不能自左侧接插座，定能自右侧接插座。香港的卧室、起居室和厨房的插座分别为4、7、4个。
    4．插座回路必须加漏电保护。
    电气插座所接的负荷基本上都是人手可触及的移动电器(吸尘器、打蜡机、落地或台式风扇)或固定电器(电冰箱、微波炉、电加热淋浴器和洗衣机等)。当这些电器设备的导线受损(尤其是移动电器的导线)或人手可触及电器设备的带电外壳时，就有电击危险。为此DBJ08--20—98规定：除挂壁式空调电源插座外，其他电源插座均应设置漏电保护装置。
    5．阳台应设人工照明。
    阳台装置照明，可改善环境、方便使用。尤其是封闭式阳台设置照明十分必要。阳台照明线宜穿管暗敷。若造房时末预埋，则应用护套线明敷。
    6．住宅公用部位必须设置人工照明，除高层住宅的电梯厅和应急照明外，其余应采用节能开关。电源应接至公共电度表上。
    根据消防规范，高层住宅的电梯厅和应急照明是不能关的，因此不能用节能开关。
    7．住宅应设有钱电视系统，其设备和线路应满足有线电视网的要求，小套每户应设电视系统双孔终端盒一只，中套、大套每户应设不少于二只的电视系统双孔终端盒，终端盒边应有电源插座。
    在装没施工时，不管该地区有线电视是否到位，都应暗设电视终端盒。
    8．住宅电话通信管线必须到户，每户电话进线不应少于二对。小套电话插座不应少于二只，中套、大套电话插座不应少于三只。
    随着家用电脑的普及，每户一对电话线已不能满足需要，因此规定每户电话进线不应少于二对，其中一对应通到电脑桌旁，以满足上网需要。
    9．电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。
电话和电视等弱电线路也可采用钢管保护，电源线采用阻燃型塑料管保护。
    10. 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线。导线应采用铜导线。
家庭装横中线路已转为穿管暗敷，既符合安全又达到防火要求。
    11．由电度表箱引至住户配电箱的铜导线截面不应小于10mm2，住户配电箱的配电分支回路的铜导线截面不应小于2.5mm2。
    住宅电气设计必须着眼于未来的发展，要适应21世纪的用电水平，电气线路容量(配电回路数、导线截面、插座数量、开关容量等)的设计，应留有裕量，一般新建住宅的设计寿命为50年，因此电气设计至少要考虑到未来二三十年负荷增长的需要。住宅楼电气线路设计绝大多数采取暗管，如果考虑到造价，电源线的线径不增加裕量，那么敷设的暗管至少要加大1—2档管径；对室内的分支线路，如何考虑未来的增长需要呢?德国的N瓜OAX公司的产品在上海展出时，展出了嵌墙安装的线槽，这种线槽如果和室内的护墙板配合，既可作为保护墙面的装饰，又可在此线槽内任意增加分支回路及在线槽上任意设置终端电器，例如插座。
    导线线径加大和分支回路增加，不仅仅是考虑未来发展的需要，更重要的是提高了住宅电气安全水平，避免了许多电气火灾和其他电气事故。国际铜业协会北京代表处经过咨询中外专家，并在一定调查研究的基础上，对我国住宅建设中电气线路设计容量提出了宝贵意见：
    配电回路不能过少，如果配电回路少，每个回路的负荷电流增加，会导致线路发热加剧，电压质量变差，影响家用电器的性能和寿命。导线的使用寿命与工作温度成一定的反比关系，例允许工作温度为70度的塑料导线，其工作温度每超过8度，绝缘使用寿命将减少一半左右，而绝缘老化将导致导线寿命缩短、短路和火灾增多。
住户进线香港为16mm2，日本为14mm2，美国为25—50mm2。上述数据供电气装潢设计参考。
    12．接地。
    上海住宅供电系统规定采用IT系统，供电局三相四线进户，每幢建筑物单独设置专用接地线(PE线)。在每幢建筑物的进户处设置一组接地极和皿线相连，其接地电阻不得大于4。
    防雷接地和电气系统的保护接地是分开设置的，防雷接地电阻不得大于10。
在上海地区，对成品房(简单装横)买方可根据上述内容加以对照验收。若是购买毛坯房，房产商只负责公用部位的电气安装及到住户配电箱的线路敷设，使
电源进入室内，室内只安装供装横照明用的一只灯和一只插座。对现浇楼板，房产商应做好线路配管的预埋工作及穿线工作。
    上述电气设备标准仅适用于上海地区，对其他地区根据当地的实际情况，上述电气设备标准仅供参考。
    由于每户家庭家俱的布置、电气设备配置程度各有不同，因此对简单装潢的成品房插座和照明灯具的配置必然需要作适当的变动及增加，对毛坯房则更要有专业人员进行设计和施工，且必须由专业质量人员对装横工程进行验收，验收合格后应签名，并承担一定的法律责任。


	（二）电气产品的选用（之一）




	
    1．隔离电器
    家庭或类似场所使用的配电箱，属非熟练人员使用的组合电器，因此主开关应采用具有明显隔离断口或者明显隔离指示的隔离电器。当发生电气故障时，只要分断隔离电器，用户端就与电源切断，此时即使是非熟练人员也可安全地修理电器设备。
    HK2胶盖瓷底刀开关由于价廉，目前仍在不少地区作为隔离电器使用。但这种开关不仅体积大，而且动触头和静触头易发热出现熔蚀现象，因此在某些地区正逐步被淘汰。
    建设部工程建设推荐产品一HYl22是带明显断口的模数化隔离开关(专利批准号98224507．6)，具有如下优点：
(1)动触头和开关出线之间的连接采用焊接且是软连接。胶盖瓷底刀开关动触头(刀)和出线端子的连接是铆钉铰接，因此接触电阻大，很容易发生连接点过热，甚至熔蚀现象。HY122的动触头(刀)和出线端子间用铜编织软线连接，且采取焊接，因此连接
点不会出现接触不良、发热现象。
    (2)静触头(刀座)用弹簧保证接触的可靠性。胶盖瓷底刀开关的静触头(刀座)采用弹性铜制成，刚开始使用时，能达到接触良好的目的，但投入使用一段时间后由于发热等原因，弹性逐渐消失，触头开始发热，以至拉弧熔蚀。HY122的静触头(刀座)采用纯铜制成，用一根弹簧箍住，达到保证开关弹性连接可靠的目的。
    (3)明显断口，防误合闸。HYl22除了具有明显断口外，还有一根绝缘销，当隔离开关分闸后，把印有“禁止合闸”字样的绝缘销插入刀座内，隔离开关就不会发生误合闸。
    (4)模数化。对住户配电箱来说，采用模数化电器开关是十分必要的，它便于操作和维修。
    由于HY122隔离开关具有上述优点，已在住户配电箱和电度表箱中得到广泛应用。
   2．漏电断路器
    为了保证家庭用电安全，对人手很容易触及的家用电器的电源应具有漏电保护功能。通常，固定的照明器具因人手触及不到，其电源回路可不加漏电保护；插座回路除挂壁式空调插座外，都应带有漏电保护。
    漏电断路器(俗称漏电开关)有电磁式和电子式两种，目前市场供应的漏电断路器绝大多数是电子式，例 DZLl8、DZL33、DLK、DZL30—32等，其主要技术参数如表l所示。
    DZLl8、DZL33、DLK这三种电子式漏电断路器除具有人身电击保护作用之外，还具有过压保护的作用，但不具备过载保护作用，因此选用这种漏电断路器时，必须串联熔断器。
    熔断器通常串在总开关的前面，例如采用电磁式漏电断路器时，熔断器串在电度表和电磁式漏电断路器之间，如附图(a)所示。但采用电子式漏电断路器时，熔断器应该串联在漏电断路器之后，如附图(b)所示，因为电子式漏电断路器需要辅助电源才能工作，如果把熔丝串在电子式漏电断路器之前，则一旦发生过载或短路，相线熔丝未断而零线熔丝熔断时，漏电断路器不会跳闸。此时在负载端人若触及相线就会遭到电击，但电子式漏电断路器不会跳闸，这是因为漏电断路器的辅助电源由于N线断开而无法工作。

[image: image1.png]AU
lir%%s

@)





    如果熔丝装在电子式漏电断路器的后面，即使熔丝熔断，辅助电源也不会中断，故仍能起到防止电击的保护作用。
    DZL30系列漏电断路器是小型塑壳模数化断路器，它不仅具有电击保护功能，还具有过载和短路保护作用。采用这种漏电断路器时，不必装总熔丝，其接线如附图(c)。DZL30—32的额定电流有6、lO、16、20、25、32A六种。住户配电箱内一般根据漏电断路器控制的回路数和负载电流选用16—32A．如表l所示。

[image: image2.png]& 1

W BT RRA | BERL SRR (A | SERE IR T (md) | SR F
nzis| 0 ) 15 6% 86% 57
ks 2 0 T 617452
K » ) 15 T
bz ) Is 18





    DZLl8、DZL33、DLK安装时用制造厂提供的木螺钉固定在配电板上。DZL30是用专用导轨把它固定在照明开关箱内。
    3．分路开关和分路熔丝
    十年前家用电器尚未普及，家庭用电主要是照明。家庭电气设计时，总开关往往是采用带熔丝的闸刀开关，几个分路并头后全部接到闸刀开关的下桩头上。每户还备有手电筒或蜡烛，一旦熔丝熔断，可在手电筒光或烛光下更换熔丝。
    随着家用电器的普及，分路控制十分重要，如把插座和照明分为两个分路，分别设置熔丝作为分路过载保护。当接于插座上的家用电器发生短路时，插座分路的熔丝熔断，故障就不会扩大，而照明分路仍能工作，就不必借助手电筒光或烛光更换熔丝。
    分路可用模数化开关或模数化熔丝加以控制。若采用开关，此开关应具有过载、短路保护功能，此时分路不必装熔丝。分路开关可采用DZ30F1—32等双极塑壳断路器；额定电流有6、l0116、20、25、32A六种，家庭用作分路开关时，宜用6A断路器。
    分路也可用熔丝加以控制，例如采用HG30熔断器式隔离器。这种熔断器式隔离器有1—4极四种规格，住户配电箱应采用双极的熔断式隔离器。
    采用熔断器作为分路控制，其价格较采用断路器便宜，但一旦发生故障，更换熔丝比较麻烦，因此在配电系统图中未作介绍。
    4．照明开关
    其种类很多，选择时应从实用、质量、美观、价格等几个方面加以考虑。
    (1)拉线开关。有暗式和明式两种，暗式用于暗配管，明式用于明配管或护套线敷设的场所。家庭装潢中，拉线开关局限于卫生间和厨房中使用，其目的是确保湿手操作开关时的安全性。
    拉线开关的拉线，在开关内直接与相线接触，因此拉线的抗潮性和绝缘要好，现在普遍采用尼龙绳拉线。
    由于拉线开关影响美观、维修不方便等原因，因此社会需求量逐年减少，在潮湿场所往往被防雨开关代替。
    (2)扳动开关。有明装和暗装两种，这种开关的特点是分、合位置明显，人若无意触碰开关也不会产生误动作。由于扳动开关体积大，外形不美观，在家庭装潢中很少采用。
    (3)跷板开关。其体积比扳动开关小，操作亦比扳动开关轻巧，家庭装横中用得很普遍。这种类型的开关由于受到用户的欢迎，故生产厂极多，不同厂家的产品价格相差很大，质量也有很大的差别。选购时首先要考虑质量，其次再考虑价格。质量的好坏可从开关活动是否轻巧、接触是否可靠、面板是否光洁等来衡量。跷板开关的接线端子，有螺丝外露和不外露两种，当然选购螺丝不外露的开关更安全。
    (4)钮子开关。它的特点是在各种照明开关中体积最小，可把多至五只开关组合在一块面板上，操作十分方便。
    家庭装i潢中必须选择质量可靠的钮子开关。高档的钮子开关，采用纯银触点、银铜复合跷板，可避免因电弧产生氧化而造成接触不良，因此性能可靠。
    (5)防雨开关。在浴室中，由于环境潮湿，为了用电安全，可用防雨开关取代拉线开关；在厨房中用湿手操作开关也是难免的，如果采用防雨开关就很安全。
家庭用的防雨开关，其结构是在钮子开关外加一个防水软塑料罩。目前市场上还有一种结构新颖的防雨开关，其触点全部密封在硬塑料罩内，在塑料罩外面利用活动的两块磁铁来吸合罩内的磁铁，以带动触点的分、合，操作十分灵活。
    家庭装潢中还有触摸开关、声控开关等，这里不作介绍了。
    选用开关时，每户应选用同一系列的产品。
    5．插座
    家庭装横中选用的插座，其品牌很重要。劣质产品虽然价格便宜，但往往接触不
良，或者用了一段时间后出现接触不良，必须打开面板，夹紧弹簧片才能再工作一段时间。某工程选用的插座，模具设计错误，虽然是三极插座，但接地极不通，给用电带来不安全，需重新购买，造成投资增加。家庭装演如果委托装演公司施工，在合同中应注明开关和插座的品牌。
   6．绝缘导线
    家庭装潢中，明敷绝缘导线用硬质塑料护套线；穿管暗敷导线用硬质或软塑零钱；灯头线用塑料软绞线。用户可从截面大小、绝缘层均匀度两方面对绝缘导线质量加以检查。
    导线截面在GB5023．2—85中作了明确的规定，但1986年出版及1991年再版的手册，硬线截面存在沿用旧标准的现象，而且这种情况很普遍，为此列出对照表，如表2所示，供读者参考。

[image: image3.png]2
AR FLREA (mm)

FERR (i) | GB 502,285 IHARHE
1.5 1/1.38  |1/1.37
BV 2.5 /178 [1/1.76
BULH 4 | 1225 112.24
HEFL 6 1216 1273
10 7135 1133
2.5 19/0.41
%%"2 19/0.52
sy 6| 19/0.64
10 49/0.52





    绝缘层厚薄不均匀和表面有气孔、疙瘩的导线不能采用，应选用有一定品牌的制造厂生产的导线，且合格证俱全。每卷100m的导线其长度允许误差为2m。
在国内，家庭用电绝大多数为单相进户，进每个家庭的线为三根：相线、个性线和接地线。导线颜色：相线为黄(或红、绿)，中性线为淡蓝、接地线为绿／黄双色线。这三根线进住户配电箱后，其出线的颜色在家庭装潢中应根据标准选用。由住户配电箱引出的接地线，必须采用绿／黄双色线。中性线的颜色必须采用淡蓝色，相线和进线颜色可一致，也可选用几种色线，以区别不同的输出回路。例如进线为黄线，出线有四个回路，可全部用黄色导线，也可用黄、绿、红三种颜色的导线，以便在检查线路时，可迅速查出故障线路。

	（三）电气产品的选用（之二）

 


	
    7．电线保护管
    电线不准直接敷设在墙内，必须用电线保护管加以保护。GB50096一1999《住宅设计规范》末对电线保护管的种类提出要求。GB50258——96《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》有如下规定：潮湿场所和直埋于地下的电线保护管，应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管；干燥场所的电线保护管宜用薄壁钢管或可挠金属电线保护管；塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所，保护电线用的塑料管及其配件必须有阻燃标记和制造厂标；金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所，且不应直埋于地下或混凝土中。DBJ08—20--98《住宅建筑设计标准》规定：电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。
    阻燃塑料管由于价格比金属管便宜、施工方便、不会生锈等优点，故在家庭装横中采用塑料管暗敷受到用户的欢迎。
    目前国内生产塑料管的厂家很多，极大多数厂的产品质量是好的，但也有一些厂生产的塑料管质量极差。这种保护管一弯就瘪，一冲击就产生裂纹。在家庭装横中绝对不能使用这种劣质产品。
    家庭装横时，对电线保护管可作如下有效检查：(1)检查塑料管外壁是否有生产厂标记和阻燃标记，对无上述两种标记的保护管不能采用。目前上海工程中用得较多 顾田等品牌。(2)用火使塑料管燃烧，塑料管撤离火源后在30s内自熄的为阻燃测试合格。(3)弯曲时，管内应穿入专用弹簧。试验时，把管子弯成90’，弯曲半径为3倍管径，弯曲后外观应光滑。(4)用奶子榔头敲击至保护管变形，无裂缝的为冲击测试合格。
    家庭装演中除了采用阻燃型塑料管暗敷保护电线外，也可用金属电线保护管。如有的住宅楼电源线采用阻燃塑料管保护，而电话、有线电视采用镀锌金属薄壁管(可起屏蔽作用)。电话和有线电视传输线的金属保护管不必设置跨接线，因丝口连接或套筒连接的镀锌管已能达到屏蔽要求。
    钢管不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺．钢管外径及壁厚应符合相关的国家标准，若钢管绞丝时出现烂牙或钢管出现脆断现象时，表明钢管质量不符合要求。
    吊顶内接线盒至灯具的导线应用软管保护，软管有塑料软管、金属软管、包塑金属软管和普利卡软管。家庭装演中一般采用塑料软管或包塑金属软管。若采用不包塑金属软管，则软管要接地。普利卡管既具有金属管的强度，又具有软管的可挠性，因此在高级住宅中得到采用，但价格较高。
    8．防雷器
    当雷电击到或感应到低压架空线上时，其产生的高脉冲电压沿架空线进入室内，就会损坏与电源线路相连的电气设备，因此家庭装防雷器(又称浪涌电压保护器，简称SPD)是很有必要的。

[image: image4.png]L
x—
I N 4 AP

FEFECRA





    防雷器是一种低压电源的保护设备，它能在最短时间内释放线路上因雷击而产生的大量脉冲能量．通过接地线传到大地中去。
    防雷器已做成模数化产品，装在住户配电箱内，一端与相线或N线相连，另一端与接地线相连。如附图所示，在正常情况下，防雷器处于高阻状态．当住户电源进线由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲过电压时，防雷器立即在纳秒级时间内迅速短路导通，将该脉冲电压泄放到大地中去，从而保护了家用电气设备。当该脉冲电压流过防雷器后，防雷器又变成高阻状态，因此不影响家庭供电。
   目前国外产品有德国 OBO公司的 V25—B加强型电源防雷器、梅兰日兰公司的LTD／LTM浪涌限止器、海格公司的SP系列浪涌保护器装置等。国内有浙江万马、山东龙大以及北京突破公司的系列插座等。
    9．等电位联结
    端子箱在住宅的卫生间洗澡时，人体皮肤因潮湿而阻抗下降，这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此，对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6．5．2规定：卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼，卫生间必须作等电位联结，对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。
    定型产品TD22等电位联结端子箱的推出，对等电位联结的施工和日常检查带来了极大的方便。TD22的规格和外形尺寸如附表所示。

[image: image5.png]it

0 [EHT#AL

10 &+ i 2k b

4 EHETILM

4 JEET LM




    等电位联结端子箱暗装在墙内，其进线为来自电源系统的PE线，其出线与所有要作等电位联结的金属体(例：浴缸、毛巾架、水管等)相连。
    10．电子镇流器
    电子镇流器有寿命长、启动快、无频闪、无噪声、省电、重量轻、温升低等优点，但电子镇流器目前普及率尚不高，其原因一是价格还较高，二是存在电磁干扰。
    对于电磁干扰，GB／T15144—94作出了限制，例如三次谐波，对低畸变型镇流器(带L标志)的电源电流中的谐波含量不得超过30％，带H标志的镇流器的电源电流中谐波含量不得超过37％。现在高质量的产品，其谐波总量已控制在10％以下。目前国内生产低畸变型电子镇流器厂家主要有三友、迈特电子公司等。
    11．其它电气产品
    例如防盗报警设备，每户可与小区或公安分局直接联网；电子和机械相结合的电子门锁已在国内市场中出现。随着电子技术的发展，家庭装潢中涉及的电气产品必然会日益增多。

	（四）电气设计原则和设计符号及代号

 


	    1．家庭电气设计原则
    家庭电气设计是在装潢设计(这里是指家具、电器设备的布局以及房顶的设计)完成后再进行的。由于每个家庭的装潢设计各有千秋，家用电器的配置也不尽相同，因此，这里只能谈一些电气设计原则供读者参考。
    (1)照明、插座回路分开把照明与插座回路分开的好处是：如果插座回路的电气设备发生故障，仅此回路的电源中断，不会影响照明回路的工作，从而便于对故障回路进行检修；反之，若照明回路出现短路故障，此时就可利用插座回路的电源，接上台灯，进行检修。
    (2)照明应分成几个回路这样，一旦某一回路的照明灯出现短路故障，也不会影响到其它回路的照明，就不会使整个家庭处于黑暗中。
    (3)对空调、电热水器等大容量电器设备，宜一个设备设置一个回路如果合用一个回路，当它们同时使用时，导线易发热，即使不超过导线允许的工作温度，也会降低导线绝缘的寿命。此外，加大导线的截面可大大降低电能在导线上的损耗。
    (4)插座及浴室灯具回路必须采取接地保护措施浴室插座除采用隔离变压器供电(如电须刀插座)可以不要接地外，其它插座则必须用三极插座。浴室灯具的金属外壳必须接地。
    (5)接地措施
    ①不能用自来水管作为接地线。新建住宅楼都配置了可靠的接地线，而老式住宅往往无接地线，不少老式住宅用户就以自来水管作为接地线。这是不正确的做法。曾有因触及带电的自来水龙头而电击身亡的事故报道。
    ②浴室如采用等电位联结则更安全。浴室是潮湿环境，人即使触及50V以下的安全电压，也有遭电击的可能。所谓等电位联结，就是把浴室内所有金属物体(包括金属毛巾架、铸铁浴缸、自来水管等)用接地线连成一体，且可靠接地。
    ③接地制式应和电源系统相符。电气设计前，必须先了解用户电源来自何处，以及该电源的接地制式。接地保护措施应与电源系统一致。
    ④每个回路应设置单独的接地线。有些人认为：接地线中的电流很小，几个回路合用一根接地线可节约装潢费用。这是错误的。因为在正常工作时，接地线中的电流的确很小，但在发生短路故障时，接地线中流过的电流大大超过相线正常工作时的电流。其次，从可靠性角度考虑，——个回路一根接地线更可靠。
    ⑤有了漏电保护，也应有接地保护。任何一种电气产品，都有出现故障的可能，漏电开关也有出现故障的可能。有了接地保护，当漏电开关出现故障时，接地保护仍能起到保护作用。但漏电开关的输出中性线不准碰地，否则，漏电开关无法合闸。
    ⑧有了良好的接地装置，每户仍应配置漏电开关。当发生电气设备外壳带电时，接地装置的接地电阻再小，在故障未解除前，设备外壳对地电位是存在的，有电击可能。若采用漏电开关，只要漏电电流大于30mA，在0．1s时间内就可使电源断开。插座所接的电气设备，人体随时有接触的可能，因此，插座要有漏电保护。挂壁式空调因人手难以碰到，故可不带漏电保护。
    (6)每户用电容量要和设计能力相符，不要盲目装接大功率电气设备为此，每户居民在电气装潢前，应初步估计室内负荷总容量，避免超过该户的设计负荷。具体数字可向当地物业管理部门咨询。
    (7)电气安全设计是重点每个家庭中的家用电气设备总有好几件，天天要接触。家中既有不医事的小孩，也有略懂电气知识而不懂电气安全知识的大人，会玩弄电气设备，为了确保用电安全，电气安全设计必须作为重点。对小孩能触及的插座，应选择带保护板的插座，避免小孩把金属物体塞进插座内造成电击。
    (8)不要选用“三无”产品因使用劣质的电加热器淋浴而发生电击死亡的事故，报纸刊载已有多起。因此，家庭装潢中不要选用“三无”产品，尤其是插座，“三无”产品充斥市场，应注意鉴别。不要盲目追求进口货，建议购买国产的名牌货。
    2．家庭电气装潢设计中常用的图形符号和文字代号
   (1)建筑平面图例

[image: image6.png]]

U\ﬂﬁﬂﬂ

[ %l

I« 3
]
Mk






   (2)常用电气图形符号见附表。
   (3)线路与灯具安装方式代号
    ⑦线路敷设方式代号
    PVC——用阻燃塑料管敷设
    DGL——用电工钢管敷设
    VXG——用塑制线槽敷设
    GXG——用金属线槽敷设
    KRG——用可挠型塑制管敷设
   ⑦线路明敷部位代号

[image: image7.png]= | RTESRE T AR | BEAERX
B T4 ) (=4
R R
@L e ' (Eézzg)
i i) & | EREF X
A WA & |mpnmrEy
7S | RN BMELNEE | o | ABHRRT N
- R AR o | k@I
T | MRS ERETLIEE | 3 | mameiT
= | LA A B _@;j -REHITR
| PR RN AR || @ 4T
| BN || o BH
st RAFFR = BENT
s T — | EERET
Pa 3 BT P wiEnga





   LM—沿屋架或屋架下弦敷设
   ZM——沿柱敷设
   QM——沿墙敷设
   PL——沿天棚敷设
   ③线路暗敷部位代号
   LA——暗设在梁内
   ZA—暗设在柱内
   QA—暗设在墙内
   PA——暗设在屋面内或顶棚内
   DA——暗设在地面或地板内
   PNA—暗设在不能进入的吊顶内
   ④照明灯具安装方式代号
   D——吸顶式
   L——链吊式
   G———管吊式
   B——壁装式
   R———嵌入式
   BR———墙壁内安装
   (4)设备标注方法’
   ⑦配电线路的标注方法
   a——b(c×d)e——f其中：a--回路编号
   b--导线型号
   c--导线根数
   d--导线截面
   e--敷设方式及穿管管径
   f--敷设部位

[image: image8.png]Fom 2 HRFER

777
RN 3RFL

n





   表示2根导线
   表示3根导线
   表示n根导线
   ⑦照明灯具标注方法
   一般标注方法：

[image: image9.png]a—bCXdXL




   灯具吸顶安装标注方法：

[image: image10.png]a_bcxde




  其中：a--灯数
   b--型号或编号
   c--每盏照明灯具的灯泡个数
   d--灯泡容量，W
   e--灯泡安装高度，m
   f--安装方式
   L--光源种类，白炽灯或荧光灯

	（五）客厅和卧室的电气设计实例

 


	
    通常，住户购买的商品房内每室只装一只插座和一盏灯，供装潢时照明及电动工具用电。装横的第一步是装潢设计，主要是客厅、卧室的家具布置，卫生间和厨房的布局；第二步是电气设计，如布线及配置开关和插座等。电气设计必须在装潢设计之后，根据装滨设计图的电气产品的布局进行电气设计。本文主要介绍二室一厅的电气设计。
    1．客厅(兼餐厅]
    (1)电话某些住宅小区设计有一路内线访客电话和两路外线电话。前者用于来客与户主的通话；后者一路用于电脑，另一路用于正常通话。
    (2)门铃宜装在客厅与房间都能听到的地方，本例门铃明装在客厅和卧室间的走道墙上。
    (3)通道灯晚上进入室内的家庭人员，将随手在门旁打开玄关(是指从大门到室内活动空间的一小部分区域，其作用是打开大门后，室外人员不能一眼看到室内，起到私密作用)内的通道灯。通常，通道灯用双控开关控制，安装在进门处的双控开关宜采用带指示灯的开关，以便晚上进门时可立即确定开关的位置。
    (4)衣柜照明灯进门放置外套的衣柜内可装一只照明灯，用微动开关控制。开关的撞轮装在衣柜的移动门上，当门打开时，开关撞轮和微动开关相碰，灯即亮，门闭合后，灯即灭。
    (5)客厅和餐厅的照明灯及插座在客厅中间配置一只可调光的花式灯，会客时亮些，看电视时暗些。餐桌上方设置高低可调的餐桌灯或花式组合灯，用双极开关分别控制两组光源。三人沙发两旁各装一只单相二位混合插座(即一只二极、一只三极插座)。餐桌旁的插座可供给电热暖锅等电气设备电源，亦采用单相二位混合插座。客厅内配置电话插座，并为电视、音响等配上足够的电源插座，一只单相三位两极插座可供电视、VCD和音响之用。
    (6)空调插座由于室外机装在外墙上，故空调插座一般装在靠阳台的墙旁。采用三相柜式空调时，电源插座要用五极插座，单相柜式空调则用三极插座。
    (7)阳台照明采用半圆罩吸顶灯。本例阳台采用移门，若采用朝阳台方向的开门，则要注意吸顶灯不要影响阳台门的打开。

[image: image11.png]



    本例照明开关全部暗装，距离地板高度1．3m。插座安装高度距地板O．15m。通常同一室内顶灯布置在一直线上，但本例由于客厅内有走道，餐桌不能放在中间，为使餐厅灯设计在餐桌正上方，因此该灯位不在餐厅中间。客厅灯和阳台灯要设在客厅和阳台中间；通道灯则设计在玄关中间。
    本例不考虑装吊扇，若装吊扇，要仔细考虑其位置，避免风扇叶片引起灯光的闪烁。
    通道灯、餐厅灯、客厅灯和阳台灯的灯盒全部是暗装的，其配管预埋在楼板内。衣柜照明灯装在衣柜内，其配管暗敷在墙内；插座配管从住户配电箱沿墙暗敷至地，然后在混凝土楼板或木地板内暗敷至墙，再在墙内暗敷到位。
    图纸中电线保护管的敷设方式不必逐根表示，可在图中用文字加以说明。本例可作如下说明：本工程配管全部暗敷。
    暗管敷设的走向可与设计图不一致，但竣工图必须与实际相符，暗管敷设的原则是减少弯头，尽量走捷径。竣工图须妥善保存，以备查考。

[image: image12.png]HY122 32/2P
-





图2

    客厅的配管图如图1所示，分路线全部采用BV2．5mm2塑铜线。系统图如图2所示，N3—N5回路采用 DZ30F1十DZL3O型低压断路器，该断路器具有过载、短路和漏电保护功能。
    图2配电系统图的分路做到照明与插座分开，大容量电气(如空调和餐厅插座)采用独立回路。照明灯虽然用一只断路器加以控制，但当照明回路发生故障时，还可通过插座(落地灯)获得维修所需要的光源。

[image: image13.png]ARER

|23
KB4
8
R
R T
iE
e NG
ohg
e N
N6
- rams |V
N8|
Ng
== GAME
THEE b

LStk T
VCDEmE
EATIRE
R
HiE





2．主卧室主卧室房间中央的光源应幽静，看书以床头灯或台灯为主光源。走进主卧室，用门旁的开关开启房间中央的灯。
    卧室写字台旁应设置电话出线盒，既可接听电话又可电脑上网。电脑和电话都安放在写字台上。分体式空调的室内机插座装在窗旁。
    卧室配管图如图3所示，配电系统图如图4所示。
    3．小卧室小卧室一般是三口之家的子女所用，写字台旁只设置台灯插座，电话出线盒设在床头柜旁，其它与主卧室差别不大，不再赘述。
[image: image14.png]EBH ¢ﬂ3 Eﬂi ﬁiﬁ*
%E‘%ﬁ SRR TR MR

KIPARIT





	（六）卫生间和厨房间的电气设计实例

 


	
    1．卫生间
    卫生间的电气系统图如图1所示，配线图如固2所示。

[image: image15.png]N10 Nii N2 NI3
EEfEE DEaEE w9 Ei{é&lﬂ

B o1




图1

    卫生间内顶上有坑管、浴缸排水管和地漏的“S”弯，影响美观，因此，卫生间一般装有活络吊顶。浴霸、排气扇、镜前灯都设置在活络吊顶内。本例在大卫生间内还配置电加热淋浴器，因此要配置专用的插座。镜前灯下还必须设置电须刀、电吹风和烘手器插座。
    卫生间分两类：干湿分开的卫生间和干湿合在一起的卫生间。湿式卫生间内有浴缸和坐便器；干式卫生问放置洗脸盆和洗衣机。本例卫生间为干湿合在一起。
放置浴缸的卫生问是潮湿环境，用湿手操作电源开关有一定
的危险性，因此电源开关可装在湿式卫生间外面的门旁墙上。若装在卫生间内，应采用拉线开关或防水开关。
    卫生间的配管应为暗配，吊顶内则为明配。为达到双重绝缘，提高用电安全，保护管应该用塑料管。
    卫生间内配置电话出线盒是十分必要的。
    浴霸的电源线应直接从住户配电箱内引来，用3根2．5mm2的铜芯导线。浴霸用一只开关控制普通照明，用一只或两只开关控制红外灯。浴室的配电回路应具有漏电保护，灯具金属外壳都应该接地。
    卫生间的镜前灯可采用荧光灯。

[image: image16.png]A

Migmeiy





    GB50096—1999《住宅设计规范》6．5．2规定：住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式，并进行总等电位联结；卫生间宜作局部等电位联结。
    该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间，又称湿式卫生间。在规范的条文说明中对此条作如下说明：洗浴时人体皮肤潮湿，阻抗下降，沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故，在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位，防止出现危险的接触电压。
    人体触及带电体时会受到电击，电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定：在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V；状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V；状况3指当人浸入水中时，皮肤电阻和水电阻可忽略不计，此时的安全电压瓜IEC未作规定，但在编制说明中提出：“例如不超过12V”。我国亦末作规定，日本则定为2．5V。
    在状况1或状况2下，人体触及电源的 N线是没有危险的．此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。但在状况3的情况下，人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳，此时该电气设备仍能正常工作，因此难以发现N线碰壳。若该电气设备的外壳与浴室水管相碰，人在浴缸内洗澡，浴缸的排水管处于地电位，进水管和N线的电位相同，两者的电位差远大于2．5V，甚至超过12V，此时人坐在浴缸里触及进水管，就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体，就不存在电位差，从而避免电击的可能。
    卫生间的灯具和电加热淋浴器等电气设备的金属外壳．已可靠接地的情况下，卫生间要不要再作局部等电位联结?仍要作。因为电气设备金属外壳虽然已和PE线作了连接，并通过PE线和接地体连接，但与 PE线相连的金属外壳的电位不一定是地电位，当PE线中出现漏电电流时，尤其是在设备距接地体较远的情况下，由于PE线存在电阻，此时外壳的电位可能会出现足以引起伤害的电位，因此存在电击的危险。当卫生间作了等电位连接后，即使设备外壳的电位远高于地电位，但由于人体可能触及到
的金属物体处于相同电位．因此人不会受到电击。
    采用联合接地体，作了总等电位连接的情况下，卫生间要不要再作局部等电位联结?仍旧要。因为总等电位连接，不能保证卫生间内所有金属物体处于同一电位。
    局部等电位联结的做法在图纸中是不画的，只用文字表示。
    具体做法如下：
    在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线，用不小于4mm2的铜芯线，通过等电位联结端子箱互相连通．如图3所示。    等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护，其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线，若发现导通不良时，应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时，等电位跨接线可接在自来水龙头上；采用金属水管时，跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的，因此污水管也要作等电位联结，可接在地漏的管子上。
    2．厨房间厨房间的电气系统图如图l所示。厨房间的电气设备通常有照明灯、脱排油烟机、电加热热水器(主要用作淋浴时，也可装在卫生间内)、冰箱等，料理台上则应配置数个插座，供食品粉碎机、微波炉等厨房用具用电。
    厨房插座安装高度不应低于1．5m，且应全部采用带接地极的三极插座。


[image: image17.png])





[image: image18.png]B

4 hnidire

va

SR TG
M E T




[image: image19.png]25 KT





	（七）配管施工（之一）

王常余


	
    1.配管走向
    家庭电气装演设计时，有条件的可在建筑图的基础上面出装横效果图，使房主对未来完成的装演有一个更直观的认识。当与房主达成一致意见后，设计人员根据建筑图和装横效果图设计电气图。设计电气图时，不能随意改变建筑结构，要充分利用原有的配管和配线。
    设计提供的配管图，其走向在施工时可改变。以设计实例中的大厅配管为例：吧(客厅灯和阳台灯)、N4(电视、VCD、音响等插座)、N5(空调插座)这三个回路可用3根电线保护管分别到位，如图1所示。也可先合后分，如图2所示。后者节约材料，对建筑物的损伤小，因此更合理。

[image: image20.png]



    先合后分的做法是：从住户配电箱向下，在墙内配一根电线保护管，通过地板到电视机插座下，再从墙内敷设到插座接线盒。此保护管内穿N2(2根线)、N4(3根线)、N5(3根线)三个回路的8根导线。8根2．5mm2的导线应选用管径为20mm的 PVC保护管。再从插座接线盒配一根保护管至空调插座接线盒，由于空调插座为3根2．5mm2的导线，因此用1根管径为16mm的PVC管作保护；从电视机插座接线盒配 l根保护管至客厅灯和阳台灯的开关盒，其管径也是16mm。二人沙发两旁的4只插座配管，从电视机插座接线盒引出沿墙暗敷至地板下，从地板下通至插座下，再沿墙暗敷至插座接线盒。客厅灯和阳台灯的配管已在土建施工时预埋。对采用空心预制楼板的房屋．塑料护套线可直接穿在预制楼板的孔中。
    住宅建造时，室内的顶灯灯盒及配管都是预埋完成的，家庭装潢时应充分利用。
    2．预埋验收
    电气施工前，首先要对原有的配管和配线进行检查，即使是毛坯房，在土建施工时，也预埋了电线保护管，有的穿了导线。需要检查的项目有：开关盒、插座接线盒的位置是否符合装潢设计的要求；配管是否畅通；管内导线的规格和绝缘是否符合要求等。如果原来预埋的插座接线盒不符合要求，则要给予调整；原有配管若末穿导线，应用吸尘器把管内的垃圾吸干净，然后穿入铅丝，铅丝的中间扎一小于管径的纱团，让纱团在管内抽动。一方面检查管子是否畅通，另一方面清除管内附在管壁上的垃圾。如果管子不畅通，又无法修复，则原有的管子不能利用。
    对已穿人管内的导线，要复测绝缘电阻。如果是金属管，除了要测导线与导线之间的绝缘电阻外，还要测每根导线与管子的绝缘电阻；如果是塑料管，只要测导线与导线之间的绝缘电阻。绝缘电阻在O．5M以上才合格，若绝缘不合格，则此导线不能用，要调换。
    3．管径选择
    电线保护管的管径选择是根据管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40％而决定的。表1为BV塑铜线穿PVC管时的管径选择表。
虽然各厂对同一规格的PVC管的产品编号不同，但其外径和壁厚基本相同，例如顾地牌PVC管的规格如表2所示。

[image: image21.png]Lig2 SRBE ()

(om)| 1 15|25} 416 |10
2/ 16 | 16 [ 16 | 16 | 16 | 20

g[3| 1616 16| 16|16 | 25
4116 116 | 16 | 20 | 20 | 25
slel w620 23

%6 16 | 16 | 20| 20| 25| 3
7016 {16 | 0] 20 | 25| 32°

jpI 8116 120 | 20125 | 25| 32
9116 |20 |20 [ 25 | 25 | 40
10/ 16 |20 25[25]32] 40

Bin' 6122|2534
121 16 {20 | 25 [ 25 | 32 | 40





[image: image22.png]2

s HikE R (mm)
(mm) | sMED | BES

GB16 16 16 1.6
GB20 20 20 1.8
GB25 25 25 1.9
cBR | % | % 2.2
GB40 | 40 40 2.3
GB50 50 50 2.8
"GB63 | 63 63 3.0





    4．敷设
    上海市《住宅建筑设计标准》(BJ08—20—98)第7．O．14规定：电源、电话、电视线路应采用阻燃型塑料管暗敷。故在家庭装潢中，把导线直接敷设在墙内是不允许的。
    大多数家庭在客厅或卧室内有护墙板，塑料护套线能否直接敷设在护墙板内?从安全角度考虑也是不允许的。因为家庭装横用的护墙板通常未涂防火涂料，直接敷设在护墙板内的导线，一旦导线因故障发热，引起燃烧，护墙板本身就是引燃物，会使火灾扩大。因此导线敷设在护墙板内也应有电线保护管保护。
    家庭装潢中，导线可明敷也可暗敷，从美观角度考虑，绝大多数家庭采取暗敷。用阻燃型塑料管作为电线保护管是家庭装演中推荐的方法。阻燃型塑料管可暗敷．也可在吊顶内明敷。
    电线保护管通常暗敷在砖墙内或地板下。剪力墙、承重梁和混凝土柱头只能在土建施工时预埋保护管，不可在剪力墙、承重梁或混凝土柱头土建完成后剔槽暗敷，更不允许割断剪力墙、承重梁或混凝土柱头内的钢筋。暗管遇到剪力墙或混凝土柱头应改道避开。
    家庭装i潢时由于家具格局布置不同，仅靠土建施工时预埋的保护管是不够的，还须在墙内剔槽埋管或在木地板下埋管。
    电线保护管如在吊顶内敷设，则施工十分方便，因此应该尽量在吊顶内敷设。家庭装潢中，通常只有卫生间和厨房有吊顶，此时应充分利用吊顶配管。对与卫生间或厨房间相邻的房间也可利用它们的吊顶，让电线保护管穿越吊顶进入房间，再从墙内引下。
    剔槽暗敷时要注意如下事项：
    (1)槽不要剔得过深、过宽，剔槽时不要用力过猛，以免影响墙体的强度。槽的深度只要达到电线保护管与墙砖面齐平即可。GB50258—96《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》第2．1．2规定：埋入建筑物、构筑物内的电线保护管，与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。砖墙上的粉层土建规定不小于15mm，因此保护管只要与砖面齐平即可。
    (2)家庭装潢时，砖墙上通常已有水泥砂浆抹面，但剔槽时仍需将电线保护管埋入砖内。采用PVC管时，管子埋入后应用强度不小于M1O的水泥砂浆抹面保护，其目的是防止在墙面上钉人铁钉等物件时，损坏墙内的电线保护管。
    在砖墙内敷设管子时注意不要过分损伤墙的强度，尤其是三孔砖(见图3)。装潢时如果碰到砖缝敷设。

[image: image23.png]



图3 

    (3)电气设计的配管图仅是示意图，一般是不标明具体走向的，仅说明是明管还是暗管。例如墙上的插座配管，可从住户配电箱配出后，沿墙到地板下，再从墙内到插座；也可从住户配电箱配出后．沿墙到插座。暗管敷设时，宜沿最近的路线敷设，并应尽量减少弯曲。(编辑晓乐)

	七）配管施工（之二）

 


	
    5．尼龙胀管的施工
     家庭装演中，照明灯具、配管支架和电源线保护管的固定，只需要用尼龙胀管，没有必要用金属膨胀螺栓。两只施工正确的尼龙胀管可承受一个人的重量。常用的尼龙胀管有两种：直径6mm、长度30mm和直径8n皿、长度45n皿。
尼龙胀管的施工顺序如下：
    （1)划线定位为了使被固定的对象位置正确，必须根据被固定对象固定孔的位置划线定位，要做到横平竖直，应注意孔中心离墙、柱的边缘不宜小于40mm。
    (2)钻孔钻头应和钻孔面保持垂直，且要一次完成，以防孔径被扩大。选用钻头时，应根据墙、柱材料和使用的尼龙胀管规格决定钻孔直径，见表1。


表1钻孔直径选择表

[image: image24.png]R1 HILEZAEER

= -, 16~2°

\ !

T
L - .
RIS =< . ..‘
—\\\\\\\\G.:’
] y — M N A
‘ .. ‘ .

LI
.
.




    尼龙胀管的安装见图1。
    钻孔深度h按下式计算：
    h＝B十L十(10—12) (mm)
    式中：B--尼龙胀管深入粉刷层的深度，当固定在一般灰浆粉刷层上时，B＝10mm，直接固定在水泥墙体上时B＝O
      L一尼龙胀管长度，mm
    （3)排除孔内灰道、敲入胀管钻孔后应将孔内灰渣清除，保持钻孔深度正确。
    (4)旋入木螺钉木螺钉的规格和长度必须选用正确，木螺钉过细、过短时，固定就不牢靠，木螺钉过粗、过长时，木螺钉就难以旋入。木螺钉的直径按表2选用。
    表2木螺钉直径选用表

[image: image25.png]®2 AMTESEAE

EEB ECRARBETER
(mm) A% (mm) | BH(SH)

6 | 354 6.7.8
8 | 445 8.9
10 4555 9.10
12 5.5.6 . 12,14

ARBETKEE L #TFAGHH





    木螺钉长度Ll按下式计算：
    L1=A十B十L
    式中：A一被固定件厚度，mm
    Ll长度计算出来后，按表3选用合适的木螺钉长度。
    表3公制、英制沉头木螺钉规格

[image: image26.png]£3 AN EHITLARBITHE
ARITUEARET | SR AT

B ()[BT ()| S48 [ 4T ()

3.5 8~40 | 6 | M~14
7 5 ~2
42N e T
(4.5) | 16~85 g % - 2%

(5.5) | 25~120 | 10 1-3
12 1~4

6 25~120 | 14 1% ~4
_—





    按照上述工艺施工的尼龙胀管允许抗拔拉力如表4所示。表4尼龙胀管允许抗拔拉力（静止状态)
[image: image27.png]4 E:&B&‘Eﬁﬁﬁ?ﬁﬁﬁ(ﬁl{ﬂ\?ﬁ)
ol
JERE REBRER
B (S

451
529
676





    由于各制造厂生产的尼龙胀管材料的差异，制造工艺的差异，加上施工方法的差异，因此表4仅供选用尼龙胀管时参考。
    6．PVC塑料管的施工
    （1)弯曲可采取冷弯法将管子弯成所需的角度。弯管前管内应穿入弯管弹簧，顾地牌制造厂提供的弯管弹簧有四种规格：16、20、25、32mm，分别适用于相应的塑料管弯管用。弯管弹簧内穿入一根绳子，绳子与弹簧两端的圆环打结连接后留有一定的长度，用绳子牵动弹簧，使其在塑料管内移动到需要弯曲的位置。弯曲时用膝盖顶住塑料管需弯曲处，用双手握住塑料管的两端，慢慢使其弯曲，如果速度过快，易损坏管子及其塑料管内的弹簧。弯曲后，一边拉栓住弹簧的露在管子外的绳子，一边按逆时针方向转动塑料管，将弹簧拉出。注意：弹簧出现松股后不能使用，否则在塑料管的弯曲处会出现折皱。
    (2)切割宜用专用剪刀，亦可用钢锯锯断。PVC管厂提供的剪刀，可以切割16—40mm的圆管。用剪刀切割管子时，先打开手柄，把管子放人刀口内，握紧手柄，棘轮锁住刀口；松开手柄后再握紧，直到管子被切断。用专用剪刀切割管子，管口光滑。若用钢锯切割，管口处应加以光洁处理后再进行下一道工序。
    (3)连接塑料管如用插入法连接，接合面应涂专用胶合剂。即使是暗敷的管子，连接处也不能遗漏涂胶。涂抹粘接剂时，接合面应保持干燥，套管的内表面和管子的外表面都应涂抹粘接剂。涂抹后立即扭动插入，至少放置15s后方能继续施工。
    (4)明配管的固定吊顶内的明配管可用鞍形管夹或管码固定在支架上，也可直接固定在建筑物墙壁或梁柱上。
    PVC圆管鞍形管夹(见图2)的规格有5种，如表5所示，不同规格的PVC管应配相同规格的管夹。这种管夹的开口处是具有弹性的，管子放在开口处，用力一压，管子就被固定在管夹内，要把管子从管夹内取出，可用手拉出。

[image: image28.png]I .,
2 —4 l B

5 PVCHEHREKX





    PVC管码有两种：一种有PVC底座(外形图见图3，规格见表6)，另一种无底座(外形图见图4，规格见表7)。管码用薄板冲压而成。如果 PVC管固定在扁钢支架上，应采用无底座的管码，省去底座降低工程造价；若PVC管固定在墙上，应采用有底座的管码，用一只尼龙胀管固定底座后，再用自攻螺钉把管码连同PVC管一起固定在底座上。若不用有底座的管码，有两个缺点：要用两只尼龙胀管固定管码，增加工程成本；固定管码的两只尼龙胀管的相对位置要正确，否则管码无法固定，增加工程的难度，尤其是在有钢筋的梁、柱上设置两只位置要正确的尼龙胀管，往往遇到钢筋而无法做到。

[image: image29.png]




    (5)接线盒的固定为使接线盒的位置正确，应该先固定接线盒，然后再配管。施工时根据装镇设计图固定接线盒(开关盒或插座盒)。埋于墙内的接线盒口应与墙面齐平。墙上凿的坑，应大于接线盒的外形尺寸。接线盒的进出管子配上一段后，放入坑内，调整位置后，在接线盒的周围填上混凝土，待混凝土完全干固后，方可继续配管。装在护墙板内的接线盒，盒口应靠近护墙板，便于面板的固定。管子必须和接线盒垂直，用带丝口的护圈使两者连成一体。
    7。PVC线槽的施工老式住宅的布线常常用木槽板布线，材料不阻燃，因此逐渐被淘汰。现在，在医院病房、办公楼和机房内已开始采用线槽明装布线的方式。国外的家庭装横中也开始采取此方法，把线槽固定在护墙板的上端。
    采取线槽明敷的布线方法，具有如下优点：(1)无须在墙上剔槽抹灰；(2)可反复拆装；(3)增加线路或容量十分方便；(4)增加插座或开关极为方便。
    明装线槽按材料可分有金属线槽和PVC线槽。金属线槽通常采用镀锌板(表面喷塑)或铝合金线槽，家庭装演一般都采用PVC线槽。PVC线槽的规格如表8所示，其剖面形状如图5所示。
    表8 PVC线糟(长度根据需要，白色)

[image: image30.png]%£8 PVCHM(KEREEE,O&)

wg HE R (mm)
1 (mm x mm) (SE(BYB(H) EE
GAl5 15x 10 15 10 | 1.0

GA24 24x14 24 | 14

1
GA39/01 |39 x 18 39 [ 18 [1.
GA39/02 [39x 18(RUHL)| 39 | 18 [ 1

N

2
4
.4
GA39/03 [39x18(=Hi)| 39 | 18 | 1.4
GA60/01 |60x 22 60 1.6
6

CA60/02_ |60 x 40 60 | 40 | 1.
GASD _ |80x 40 80 | 40 | 1.8
GA100/01 100 x 27 100] 27 [ 2.0
GA100,02 [100 x 40 100 | 40 | 2.0
H





    开关和插座需要暗装在线槽上时，开关板或插座板不能直接固定在线槽的盖上，应该在线槽内设置一只接线盒后，再把开关面板或插座面板与接线盒连接。PVC暗装接线盒的外形尺寸为长77mm、宽77mm、高38mm，为了能把接线盒暗装在线槽内，应选用100mmx40mm规格的线槽。
    如果开关或插座装在线槽的上方或下方，则线槽的规格不受限制，安装示意图如图6所示。

[image: image31.png]_J__‘

HRBHA

o, of

=@ K HEELE

Pify

b

PVCERMH

figsis







	（八）配线

王常余


	
    1．导线截面的选取家庭装横中，导线截面的选取十分重要。GB50096—1999《住宅设计规范》明确规定：每套住宅进户线截面不应小于10mm2，分文回路截面不应小于2．5mm2。GB50054—95《低压配电设计规范》第2．2．8条规定：采用单芯导线作PEN线干线，为铜材时，截面不应小于10mm2；为铝材时，不应小于16mm2；采用多芯电缆的芯线时，不应小于4mm2。
    同样，在家庭装演中，相线截面应与N线相同。需要注意的是，不能两个回路合用一根 N线。例如某装横工程，从住户配电箱分出五个分支回路，其中两个回路合用一根N线，这相当于N线截面为相线截面的 l／2，是不允许的。
    2．导线颜色的规定家庭装横工程中，导线颜色的选择易被忽视，为贪图方便，往往有人把不符合颜色规定的用剩的导线用在工程中，例如用原作为相线的红色导线用作接地线等，这是不允许的。
    规定导线颜色的目的，除了在安装施工时便于识别外，还为今后维护时提供方便，减少误判而引起的事故。
    有关国家标准已明确规定：相线(L)为黄、绿、红三色；中性线(N)为淡黄色；保护线(PE)为绿／黄双色。
    如果某住户为三相供电，那末住户开关箱引出的相线必须与进线同色。
    三相插座的三根相线用同一种颜色线，这也是不允许的。因为碰到插座缺相时，难以判断是缺哪一相。在三相供电系统中，单相插座的相线同样应与电源进线颜色相同。
    固定式三相设备的电源线，其色标要求和电源一致。有些工程在电源末接通前，设备的电源线已接好，当试运转时，再发现相序不对时，设备端的相线已无法进行调整，于是就在电源端调整，造成相线颜色和配电线路相线颜色不一致，此时只能采取包色带的消极办法。
    为了避免上述情况的出现，应在电源接通后先临时接通设备，在相序正确后先切断设备的电源线，再接好线，并正式接通设备。携带式三相设备的电源线允许和配电线路的色标不一致。在房屋装横施工时，三相插座的相序必须按设计要求施工，如果设计末提出要求，则同一工程中相序应一致。
    如果住户是单相供电，为便于判断故障，建议住户开关箱的出线采用黄、绿、红三色。例如进线为黄色，如果其分路出线全部采用黄色，虽然在配电箱处各回路都有编号，但灯具及插座处导线是不编号的。当某灯发生相线故障时，必须根据竣工图查到编号，才能知道是哪一分路的故障。若分路出线采用不同相色的导线，即用黄、绿、红三种颜色的相线，查线工作量就可减少三分之
    外销高级住宅每户采取三相进户的逐渐增多，此时单相用电设备的相线必须与进线同色，且按设计要求接到相应的进线上；若住宅为单相进户，其分路可用不同的相色线，但同一工程中力求统一。例空调回路用红色，照明回路用黄色，其它用电设备用绿色等。这样做的目的是，一旦线路发生故障时，物业管理人员可迅速查到故障线路。
    单联照明开关的进出线应用同色相线，无须区分进线还是出线。多联照明开关的进出线为便于区分，可用两种颜色的相线，即进线用一种，出线用另一种。例如三联开关，一根进线是红色时，三根出线用绿色。
    另外，把不同相色的线压接在一起是不允许的。
    3．线路绝缘测量线路绝缘测量是确保线路正常和安全的关键工作。线路绝缘若出现不良情况，轻则电气设备不能正常工作，重则短路跳闸，甚至引起电气火灾。
    为了保证线路绝缘良好，必须选用绝缘性能优良的导线。选择生产厂时，不能光考虑价格，首先要保证导线质量。
    工程中已查到的导线主要存在如下问题：单股导线的线径不符合标准，或多股导线缺股；绝缘层有明显厚薄或偏心；绝缘层内导线有接头；长度短缺。
    除了选用绝缘性能优良的导线外，施工时还要避免导线绝缘层的损坏。诸如：管内不准有垃圾；管口要光滑；穿线时，管口要先套护圈；导线不能扭绞等。
    为了正确判断施工后线路绝缘是否仍然良好，绝缘测试工作必须认真进行，不能遗漏一根导线，并正确记录测试数据后妥善保存。
    测量线路绝缘用的兆欧表属强制性检定的仪表，必须经检定合格且在检定的有效周期内方可使用。
    对照明线路的绝缘测试工作要分两步进行：第一步是在导线敷设后(例如管内穿线完成后)进行；第二步是在灯具、开关及插座接线完成而灯泡尚未装入时进行。
    (1)导线敷设后的绝缘测试
    对穿管敷设及线槽敷设等线路，因为导线并在一起，故必须逐根测试，不能遗 漏。导线在金属管内或金属线槽内敷设时，除了要测量线与线之间的绝缘外，还必须测量线与金属管或金属线槽间的绝缘。导线在塑料管或塑料线槽内敷设时，只需测量线问绝缘。
    绝缘测量时，选用500V兆欧表，精确度应选用0．1级。
    绝缘测量前，对所用的兆欧表应进行开路及短路试验；以判别该仪表工作是否正常。开路试验时，测试端子不接导线，摇动手柄至规定速度，测值应为无穷大；短路试验时，两个测试端子用导线短接，慢慢摇动手柄，测值应为“0”。
    线间绝缘或线与地之间的绝缘必须在0．5M以上。
    (2)接线后的绝缘测试线路敷设后绝缘测试合格，并不能保证接线后绝缘仍旧合格，因为在接线过程中存在着使导线绝缘下降甚至短路的可能。
    灯具接线时，如果相线绝缘层受损且与灯具金属外壳相碰，就造成L与PE短路。如果N线绝缘受损且与灯具金属外壳相碰，就造成N、PE短路。插座接线安装时也会造成导线绝缘损坏短路等情况，最常见的是：插座面板固定时，当面板螺钉过长，螺钉端部又正好顶在导线上，就会损坏导线绝缘，如果插座盒是金属的，就会使导线与地问发生短路；导线并头后，接头绝缘末处理好，例如用黑包布直接包缠接头，又用金属接线盒时，就会造成导线与地之间的绝缘不良。除了上述情况外，还有其它可能使导线绝缘下降甚至短路，例如管线受到外力破坏后造成导线短路。这些情况在安装过程中都出现过，为了确保线路绝缘，接线后必须进行绝缘测试。
    接线后的绝缘测试在总开关箱或分开关箱内进行。例如检查照明线路，切断电源，解开进照明开关箱的N线，用兆欧表进行测量：
    ①L线与PE线间的绝缘电阻。GB50150——91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第23．0．1条规定：1kV及以下馈电线路的绝缘电阻值不应小于0．5M。这是指单根导线。当同一相的相线多路输出时，如果绝缘电阻小于O．5M，就无法判别是哪一路导线对地绝缘不良，此时应把相线逐根解开，单独进行测量。
    应注意的是：测量时如果开关处于打开位置，那么开关至灯具一段导线(俗称开关线)对地绝缘未测量。为测量这一段导线的绝缘情况，可把所有灯具的开关全部扳到闭合状态，则此时的测量结果为相线和中性线对地的绝缘。
    ②N线对凹线问的绝缘电阻。测量前必须解开来自电源的总N线，然后测量负载端的N线与凹线之间的绝缘电阻，其值应0．5M以上。如果测量结果小于0．5M时，首先应把N线逐根从N排上解下，然后再单独测量每根N线与PE线之间的绝缘电阻。
    4．导线并头截面为4nw2及以下的导线并头，可采取搪锡后包缠绝缘带、瓷接头连接和压接三种方法。工程实践证明：搪锡后包缠绝缘带不受操作工人的欢迎，质量也得不到保证，其原因是搪锡麻烦且易发生事故。搪锡后接头必须用绝缘带包缠，包缠前必须把接头部位的焊剂揩干净，否则易产生铜绿。绝缘带可用PVC粘胶带，但此带易老化，粘性与季节、出厂时间长短有关。工程中禁止用黑包布直接包缠，若用黑色布则应先包无粘性的黄蜡带或塑料带，再包黑包布，因此操作费时费力，亦容易出质量问题。
    瓷接头仅局限于电源线与灯具之间的连接，对并联灯具不能用瓷接头并头，否则连接会不可靠、
    采用压接帽并头是受到用户和操作者欢迎的方法，用于导线并头时，接头耐压可达到2000V，接触电阻小于0．O029欧，能经受160—200N拉力，在工程中已得到广泛的采用。
    压接帽的规格有三种，如附表所示。

[image: image32.png]s FEPR | sl
Lmm? x 4

M 3.0 tmnt x 2 +2.5mn? x 1
1.5mnt x 3
1mm? X 6

e 3.6 ix.r;nn;nii-zl.Smnﬁx2
2.5mm’ %3
2.5mn? x 5

KE| 5.4 2.5mn’® x 3 + 1.5mm’ x 3
4mn x 3




    压接帽使用时要注意如下问题：
    (1)必须使用经有关部门鉴定合格的压接帽。目前市场上有一些价廉的压接帽，未经有关部门鉴定，外壳不阻燃，且极易压破，抗拉强度差，稍一用力，内管与外壳就分离。这类产品不准在工程中使用。
    (2)用专用压接钳。由于各家压接帽制造厂生产的压接帽，铜管内径有差异，因此使用哪一家厂生产的压接帽，就应当使用该厂配套的压接钳。严禁用钢丝钳压接。
    (3)导线并头时，应该按导线的规格和根数选用适号的压接帽；逐根剥去导线适当长度的外皮，不必扭绞，直接插入帽内，使裸线不外露。若导线根数不足以塞满压 接帽内孔时，把导线弯折180后塞人，达到塞满压接帽内孔的目的。
    (4)压接时，压接帽必须放入相应的钳口内压到底，压接后应检查导线是否松动，如有导线未插到底而引起松动，应予以纠正，以确保正常供电。

	（九）单相三极插座的常见接线错误及其检查

王常余


	
    1.常见接线错误单相三极插座常见的接法(见附表)约有24种。其中只有第11号的接法是正确的，其它23种接法均是错误的。特别要指出的是：第15、16、25、26、45、46号这六种状况一旦出现，电器设备不仅不能工作，而且会给插座使用者带来电击危险。因为使用这种插座，电器设备外壳会带电；当出现标号为21—26、35、36、41—46这14种状态时，由于缺相，电器设备无法工作。

[image: image33.png]11 12 13 14 15 16
T

Ep | Ep Np Mol L | I
NQOLILOEGZN{EQQCL|LOCE NQOELEQON
21 22 23 24 | 25 +__726
Ep | En i Mo oo Ly
No¢ [Lo0 |BSO {LOe NS¢ |ESe
31 32 33 34 35 36

0 0 0 0 0 D
NOOLILOON|EQOL|LOCE[NSPE[EQEN
41 42 43 44 45 46

0 0 0 0 1]
SOLL SEN| QL] QSCE| QCE| Q¢N





    家庭装演中，发生接线错误的情况非常多，甚至在大工程中，也经常可查到接线错误的插座。最常见，也是最容易忽视的接线错误有图1所示的三种。由于使用这三种错误接线的插座时，电器设备仍能正常工作，隐患不易被发现，故危险性很大。以下就图1中的三种错误接法及PE线和 N线短路这四种情况进行分析。

    (1)L、N接反绝大多数配置三极插头的电器设备，例如：洗衣机、落地风扇等，电器设备本身带的开关是单极开关，即电器设备的开关关断时，只断开一根电源线，此线应该是L线，如图2(a)所示。
    如果电源插座的接线发生L、N接反，就出现电器设备开关关断时，只切断 N线，而未切断对地电压为220V的L线，如图2(b)所示。此时易使人误认为电器设备已无电，末拔电源插头或者忘了拔电源插头就进行维修，或者用水清洗洗衣机外壳时，就有被电击的危险。

[image: image34.png]- [z =N
% N |8 L
PE PE

()FEREARER T (bEMEAL, TR
B 2




    （2）N、PE线接反发生这一错误时，只要接线不断，电器设备仍能工作，外壳也不会带电。
    这就造成一个错觉：误以为N、PE线接反不会产生安全问题，事实上并非如此。
以上海的TT供电系统为例，在这种系统中，工作接地与保护接地是各自独立的，PE线和N线如果接反会造成一相一地供电，同时外壳接N线，对安全用电带来极大的危险，图3为正确接法。

[image: image35.png]



    如果TT系统中菜一只电源插座(不管是单相插座，还是三相插座)的 PE线和 N线接反，见图4中插座A，在这种情况下，若N线在 E点发生断裂，由于系统中单相负载的存在，如灯泡B，于是220V电压通过灯泡B到达插座A的接地端子上，于是接在插座A上的电器设备外壳就带电。如果PE线在F点发生断裂，220V电压就会通过接在插座A上的电器设备到达正确接线的所有插座的接地端子上，于是接在这些插座上的电器设备金属外壳全部带电。这些显然是极其危险的。

[image: image36.png]L1-

L3




    (3)缺PE线插座的PE线末接或PE线连接不可靠，是装演工程中常见的安装质量问题。电器设备的PE线是安全线，一旦少了此线就失去安全保证，尤其是对洗衣机等处于潮湿环境的电器设备，此线更不可少。
    （4）PE线和 N线短路这也是一种可能产生的接线。在IT系统中若发生PE线和N线短路，就使TT转为TN系统，于是同一电网出现TT和TN两种制式，这当然是不安全的；在TN—S系统中，若发生 PE线和N线短路，就使TN—S转为TN—C系统，这当然也是不安全的。
    2．接线检查
    插座接线的检查是一项十分重要的工作，家庭装横中对插座往往只进行通电检查，即把负载插在插座上，若负载能工作，就认为正常。这是不够的，因为这样无法发现上述涉及安全的四种错误接线。
    在电气安装中，对插座的接线检查通常采取四种方法：


	    电压表法、灯炮法、发光二极管法和氖泡法。这四种方法用的是同一原理，即检查插座三根线间的电压，图5是工程中常用的插座接线检查器，其中：(a)为国外产品的原理图；(b)为上海地区使用的插座接线检查器；(c)为简化的插座接线检查器。

[image: image37.png]



    (1)L、N是否接反检查用图5所示的任何一种插座检查器都可查出插座的 L、N接线是否接反。当插座接线正确时，接于L、N和 L、PE间的指示灯，如发光二极管、氖泡(或者电压表指示电压)受到220V电压的作用而发光；若L、N接反，接于 L、N端子间的指示灯仍发光，而接于L、PE端子间的指示灯实际接在N、PE之间，因此不发光。对图5(a)和(b)，此时接于N、PE端子间的指示灯也发光，由此可判断出L、N是否接反。
    (2)L、PE是否接反检查图5的抽座接线检查器还可查出L、PE是否接反。当发生L、PE接反时，接于L、PE间的指示灯仍发光，而接于L、N间的指示灯，实际接在N、PE之间，因此不发光，由此作出判断L、PE是否接反。
    [3)断线检查图5的插座接线检查器还可查出是否断线。若PE线断，接于L和PE间的指示灯不亮；若N线断，接于L和N之间的指示灯不亮；若L线断，插座检查器的指示灯全灭，由此可判断是否断线。
    (4)N、PE是否接反、短路检查图5的插座接线检查器无法直接查出 N、PE是否接反，也无法查出N、PE间是否短路。因为N和PE处于同一电位，插座接线正确时，N、PE间的指示灯是不亮的，N、PE接反或者短路，接于N、PE之间的指示灯仍旧和接线正确时一样，指示灯不亮。
    可利用图5的插座检查器分两步检查来判断N、PE是否接反，即在排除L、N和L、PE接反及断线错误后，在配电箱处人为切断总N线，再用图5的插座接线检查器检查一遍，若显示的结果和断 N线的结果一致，则可认为N、PE没有接错，也没有短路。
对少量插座用两步法检查N、皿是否接反或短路是可行的，但对大楼的数以百只的插座全数检查就带来不便，此时可用第85395专利号的插座检查器一次查出插座接线是否正确(详见《电世界》1991年第3期《能区分中性线、保护线的插座检查器》一文)。
    判断插座的N、PE是否短路，更快速的检查方法可在住户配电箱内进行。切断电源后，测量总开关输出端的N线和PE排之间的绝缘即可，因为《住宅设计标准》规定，住户配电箱的总开关必须同时切断L线和N线，因此N线在电源端和地之间的联系切断了，N和PE之间应该是绝缘的。
    (5)插座 PE线接触电阻检查利用插座接线检查器可查出插座的 PE线是否漏接或者断线，但无法检查PE线的接触电阻是否符合要求。以往检查插座PE线的几种方法如图6所示。
    这些方法不仅不正确，还会造成误判，甚至有发生电击的危险。

[image: image38.png]e

&g

(@A OEEEEE (M

M6





    图6中的接地支线和接地干线连接点如果发生断裂，此时用灯泡法检查插座的接地线，如图6(a)所示，对地电压为220V相线就通达灯泡加到接地支线上，由于接地支线和接地干线发生断裂，因此接地支线的对地电位亦为220V，在这种情况下人触及与接地支线相连的设备外壳就会遭到电击的危险。
    如果接地支线和接地干线的连接不良，造成接触电阻过大，例如接触电阻达到1K，此时用图6(b)或(c)的插座接线检查器检查，由于插座接线检查器的限流电阻达到50k，因此串人1k的接触电阻，测量结果仍判为正确，视线的电阻通常要求在10左右，现在电阻大了1000倍，仍然认为正确，这显然是误判。
    为了检查插座PE线的接触电阻，应该用图7所示的方法。

[image: image39.png]



    在住户配电箱内，同时切断电源的 L线和 N线，把PE排和N排短接，用万用表Rxl欧姆档测量插座PE和N之间的电阻，此时读数为PE线和N线的电阻之和，若为几欧以内，则合格。
    更为简便的方法，不需要断开电源，在带电的情况下，用HT234E接地电阻测试仪测量插座的PE线和 N线之间的电阻。对TT系统，如图8所示，此时测出的读数是四项电阻之和：PE线电阻、N线电阻、PE线的保护接地极电阻、与N线相连的工作接地电阻。
    用HT234E带电测量时，若误接到凹和L之间，测试仪不会损坏，此时显示的读数为220V，并显示测量错误的警告信号。






































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

